## 直圧式水理計算書
2003-03-24
直 圧 式 水 理 計 算 書
| 給水工事の場所 |  |  |  | さいたま市 | [8 empty] | 【入力の解説】 |  | 管口径資料 | (実内径) |  |  | 管口径資料 | (呼径)
| 建 築 名 称 | [14 empty] | 口径 | 実内径 R | 断面積 A |  | 口径 | 呼径 R | 断面積 A
| 建 築 用 途 |  |  |  | 共同住宅(ｆ：,ｏ：) |  |  |  | 階 層 |  | 1 |  |  |  |  | (㎜) | (m) | (㎡） |  | (㎜) | (m) | (㎡）
| 業 者 名 | [7 empty] | 階 層 |  | 2 |  |  | ○ 水色のセル（枠）にのみ | ○ 「建築用途」 | 13 | 0.01428 | 0.00016 |  | 13 | 0.013 | 0.00013
[9 empty] | 階 層 |  | 3 |  |  | 必要なデータを入力します。 | 戸建は「３階個人住宅」 | 20 | 0.02022 | 0.00032 |  | 20 | 0.02 | 0.00031
[14 empty] | 無着色のセルには計算式が | 共同住宅は「３階共同住宅」 | 25 | 0.02658 | 0.00055 |  | 25 | 0.025 | 0.00049
1 | 水理計算算出の条件 | [6 empty] | 本管水圧 | [5 empty] | 組み込まれています。 | など建物の形態が分かる | 30 | 0.0316 | 0.00078 |  | 30 | 0.03 | 0.00071
| 同時使用率による給水量 | [7 empty] | 時間 |  | 本管水圧 |  |  | 基本的には操作しないよう | 言葉を入力します。 | 40 | 0.0403 | 0.00128 |  | 40 | 0.04 | 0.00126
| 総給水戸数 |  | 同時使用水量（Ｌ/ｓｅｃ） |  |  |  |  | 1 | 9 |  |  |  |  | お願いします。 |  | 50 | 0.0462 | 0.00168 |  | 50 | 0.05 | 0.00196
[8 empty] | 2 | 12 |  |  |  |  | また、青色で囲まれた範囲の | ○ 「総給水戸数」 | 75 | 0.07 | 0.00385 |  | 75 | 0.075 | 0.00442
[8 empty] | 3 | 17 |  |  |  |  | み印刷されます。 | 戸建は「１戸」、共同住宅は | 100 | 0.095 | 0.00709 |  | 100 | 0.1 | 0.00785
| 管芯から最高位水栓までの高さ | [13 empty] | １～３階の部屋合計数を | 150 | 0.146 | 0.01674 |  | 150 | 0.15 | 0.01767
| 計画引き込み管口径 | [7 empty] | 設計水圧 |  |  |  |  | ○ 「階層」 | 入力します。 | 200 | 0.197 | 0.03048 |  | 200 | 0.2 | 0.03142
| 各戸メーター口径 | [7 empty] | 1 | 設計水圧 |  | 0.245 |  | 「階層→１」は１階の部屋数、 |  | 250 | 0.2486 | 0.04854 |  | 250 | 0.25 | 0.04909
| ＊給水栓の高さは、本管から３階給水栓までの高さとする。 | [12 empty] | 「階層→２」は２階の部屋数、 | ○ 「設計水圧」 | 300 | 0.2958 | 0.06872 |  | 300 | 0.3 | 0.07069
[14 empty] | 「階層→３」は３階の部屋数、 | 設計水圧は、3階建は原則「0.245MPa」
2 | 給水装置類の損失水頭の計算 | [12 empty] | を入力します。 | 2階建は、「0.198MPa」で計算します。 | ※流速計算は「呼径」、損失計算は「実内径」で行う（H15.02確認済）
| ① | 配管の損失水頭(（ウエストン+ヘーゼン） | [12 empty] | 変更は設計水圧の水色のセルを | （実内径） |  |  |  | （呼径）
|  | 区 間 |  |  | 口径(㎜) |  | 流量(L/s) |  | 流速(m/s) |  | 延長(m) |  | 損失水頭(m) | ○ 「同時使用水量（Ｌ/ｓｅｃ）」 | ピックし「0.198MPa」を選択します。 | 実内径(m) | 断面積(㎡) | 流量(m3/s) | 流速(m/s) | 実内径(m) | 断面積(㎡) | 流量(m3/s) | 流速(m/s)
|  | A | ～ | B | [8 empty] | 0 | 総給水戸数と右表の戸数に |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｂ | ～ | Ｃ | [8 empty] | 0 | 合う行を見て、同時使用水量 | ○ 「管芯から最高位水栓までの高さ」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｃ | ～ | Ｄ | [8 empty] | 0 | を入力します。 | 配水本管のセンタから最高位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｄ | ～ | Ｅ | [8 empty] | 0 | 右表の同時使用水量には | にある水栓などの器具までの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｅ | ～ | Ｆ | [8 empty] | 0 | ３種類の数値が記載されてい | 高さを入力します。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｆ | ～ | Ｇ | [8 empty] | 0 | ます。これは「単位」を変えて |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｇ | ～ | Ｈ | [8 empty] | 0 | 記載しているだけです。 | ○ 「配管の損失水頭」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｈ | ～ | Ｉ | [8 empty] | 0 | 左表には中央の「L/sec」の | この表には「口径」「流量」「延長」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｉ | ～ | Ｊ | [8 empty] | 0 | 値を入力します。 | を区間ごとに入力していきます。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｊ | ～ | Ｋ | [8 empty] | 0 | また、表中の「流速(同時使用 | この表は配管の摩擦損失のみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｋ | ～ | Ｌ | [8 empty] | 0 | 量2m/sの口径)」欄も同時に | 計算するものです。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｌ | ～ | Ｍ | [8 empty] | 0 | 見ていくと、グリーンの範囲が | よって、縦管・横管に関係なく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｍ | ～ | Ｎ | [8 empty] | 0 | 推奨取出し口径になります。 | 算定対象になる全ての区間に | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｎ | ～ | Ｏ | [8 empty] | 0 | つまり、取出し口径φ50㎜ | 配管延長を入力していきます。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｏ | ～ | Ｐ | [8 empty] | 0 | までの場合、原則として、ファミリー |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｐ | ～ | Ｑ | [8 empty] | 0 | タイプで29戸、ワンルームタイプで | ＊前もって図面上で区間を分け | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｑ | ～ | Ｒ | [8 empty] | 0 | 55戸が直圧給水の最大戸数 | その区間の仮定口径、管延長、 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｒ | ～ | Ｓ | [8 empty] | 0 | ということになります。 | 同時使用水量を記入しておく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S | ～ | T | [8 empty] | 0 | これ以上の戸数がある場合 | ことをお薦めします。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T | ～ | U | [8 empty] | 0 | は、取出しをφ75㎜にするか |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合 計 |  |  |  |  | 最大 0 |  | 最大 0 |  | 0 |  | 0 | ブースタ方式にするかの検討 | ○ 「流速(m/s)」のチェック
[14 empty] | が必要とともに水道局と協議が | 口径・流速の数値を入力すると
| ② | 給水器具類の損失水頭 | [11 empty] | 必要です。 | 「流速」が計算され出力されます。 | 設計水圧（Mpa）
|  |  | 器具名称 |  | 個数 | 口径(㎜) | 流量(L/s) |  | 流速(m/s) |  | 延長(m) |  | 損失水頭(m) |  | この時、流速が「2.0m/s」を | 0.245
[13 empty] | - | ○ 「給水器具類の損失水頭」 | 超えてないか、確認します。 | 0.198
[13 empty] | - | メーター・バルブ類の器具や | もし、流速が2.0を超えた場合
[13 empty] | - | エルボ・チーズの継手類の | は、その区間の口径などの | 器具の最低必要圧力（空調衛生工学便覧より）
[13 empty] | - | 損失水頭は、次頁のシート | 見直しが必要です。 | 一般水栓 |  | 30 | 0.3
[13 empty] | - | （このシートの下のｲﾝﾃﾞｯｸｽ | ただし、流速2.0m/s以下というのは | 大便器洗浄弁 |  | 70 | 0.7
[13 empty] | - | 「器具損失」をピック）で入力 | ひとつの目安です。 | 小便器水栓 |  | 30 | 0.3
[13 empty] | - | します。 | 給水装置の形態・利用状況に | 小便器洗浄弁 |  | 70 | 0.7
[13 empty] | - | このシートの無着色セルに | よっては多少、超えても良い場合 | シャワー |  | 70 | 0.7
[13 empty] | - | 直接、個数や口径を入力しても | があります。水道局と協議の上、 | ガス瞬間式湯沸し器 |  |  | 0
[13 empty] | - | 損失水頭の計算はされないの | その可否を判断してください。 | 4～5号 |  | 40 | 0.4
|  | 継手（エルボ）計 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | - | で、注意ください。 |  | ７～16号 |  | 50 | 0.5
|  | 継手（チーズ）計 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | - |  | ○ 「計画給水の検証」 | 22～30号 |  | 80 | 0.8
|  | 合 計 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | ○ 「必要水頭」 | この３つの表に出力された
|  | ＊延長は、給水装置の直管換算長による。 | [11 empty] | この表は、ここまで計算された | 数値は、ここまで計算された
[14 empty] | それぞれの損失水頭が自動 | 結果です。
3 | 必要水頭 | [12 empty] | 出力されます。 | 一番右の「残水頭」が負（マイ
| ① | 配管の損失水頭合計 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | よって、本表へ直接、数値を | ナス）でなければ、「OK」、
| ② | 給水器具の損失水頭合計 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 入力しないようにしてください。 | マイナスならば、配管口径や
| ③ | 給水栓の高さ |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | ④の「シャワー」は、「快適に | 配管ルート、器具数などの
| ④ | シャワー |  |  |  |  | 7 | [6 empty] | 水が使用できる末端器具の | 見直しが必要です。
[7 empty] | 7 | [6 empty] | 必要圧」という意味でシャワー
＝7.00mを設定しています。
4 | 計画給水の検証 | [12 empty] | シャワーが設置されてないなど
|  | 本管水圧 |  |  |  | ＞ | 計画必要最少動水圧 |  |  |  | 残水頭 |  |  | 給水装置の形態により「7.00m」を
|  | 25 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 18 |  |  | 変えて計算する場合があります。
|  | 0.245 |  |  |  |  | 0.068649 |  |  |  | 0.17635 |  |  | 水道局と協議の上、決定して
ください。

## 器具類損失水頭計算書
器 具 類 損 失 水 頭 計 算 書
|  | 器具類の損失水頭（ウェストン+ヘーゼン） | [8 empty] | 【入力の解説】 | （実内径） |  |  |  | （呼径） | [13 empty] | 器具損失計算表並べ替え
器具類 |  | 器具名称 |  |  | 個数 | 口径(mm) | 流量(L/s) | 流速(m/s) | 延長(m) | 損失水頭(m) |  | 実内径(m) | 断面積(㎡) | 流量(m3/s) | 流速(m/s) | 実内径(m) | 断面積(㎡) | 流量(m3/s) | 流速(m/s) | 管口径資料 |  | (呼径) | [7 empty] | No. | 並替え番号 | 器具名称 | 個数 | 口径(mm) | 流量(L/s) | 流速(m/s) | 延長(m) | 損失水頭(m)
| 1 | 分水栓 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 口径 | 実内径 R | 断面積 A | [7 empty] | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 割丁字管 | [6 empty] | 0 | 0 | ○概要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (㎜) | (m) | (㎡） | [7 empty] | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 仕切弁 | [6 empty] | 0 | 0 | この表は配管に取り付けられた | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.013 | 0.00013 | [7 empty] | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 仕切弁 | [6 empty] | 0 | 0 | 器具・継手類のみの損失水頭を | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.02 | 0.00031 | [7 empty] | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 仕切弁 | [6 empty] | 0 | 0 | 求めるものです。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.025 | 0.00049 | [7 empty] | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ボール型止水栓 | [6 empty] | 0 | 0 | 入力の対象になる器具・継手類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.03 | 0.00071 | [7 empty] | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ボール型止水栓 | [6 empty] | 0 | 0 | は、損失水頭を計算する | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.04 | 0.00126 | [7 empty] | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | ボール型止水栓 | [6 empty] | 0 | 0 | 配管ラインに設置されている | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.05 | 0.00196 | [7 empty] | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | メーター | [6 empty] | 0 | 0 | ものだけです。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0.075 | 0.00442 | [7 empty] | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | メーター | [6 empty] | 0 | 0 | 損失水頭を計算しない配管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.1 | 0.00785 | [7 empty] | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | スルース弁 | [6 empty] | 0 | 0 | ラインの器具・継手類の個数は | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0.15 | 0.01767 | [7 empty] | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | スルース弁 | [6 empty] | 0 | 0 | 入力しません。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.2 | 0.03142 | [7 empty] | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | スルース弁 | [6 empty] | 0 | 0 | また、入力は「水色のセル」のみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.25 | 0.04909 | [7 empty] | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 逆止弁 | [6 empty] | 0 | 0 | に値を入れていきます。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.3 | 0.07069 | [7 empty] | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 逆止弁 | [6 empty] | 0 | 0 | 「無着色セル」には値を入れず、 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 逆止弁 | [6 empty] | 0 | 0 | 自動出力された値の確認のみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 管口径資料 |  | (実内径) | [7 empty] | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合 計 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | とします。 | [8 empty] | 口径 | 実内径 R | 断面積 A
[12 empty] | （実内径） |  |  |  | （呼径） |  |  |  | (㎜) | (m) | (㎡）
９０° エルボ |  | 区 間 |  |  | 個数 | 口径(mm) | 流量(L/s) | 流速(m/s) | 延長(m) | 損失水頭(m) |  | 実内径(m) | 断面積(㎡) | 流量(m3/s) | 流速(m/s) | 実内径(m) | 断面積(㎡) | 流量(m3/s) | 流速(m/s) | 13 | 0.01428 | 0.00016
|  | A | ～ | B |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ○ 「数値入力」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.02022 | 0.00032
|  | B | ～ | C |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 器具類・継手類とも口径または | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.02658 | 0.00055
|  | C | ～ | D |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 流量の値別に入力していきます。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0316 | 0.00078
|  | D | ～ | E |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 例えば、計算の対象となる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.0403 | 0.00128
|  | E | ～ | F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 配管ラインにφ40とφ25の | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.0462 | 0.00168
|  | F | ～ | G |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 仕切弁が２つあれば別々の | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0.07 | 0.00385
|  | G | ～ | H |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 行へ入力します。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.095 | 0.00709
|  | H | ～ | I |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | また、φ25の仕切弁が２ヶで | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0.146 | 0.01674
|  | Ｉ | ～ | Ｊ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | あっても取付けてある区間の | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.197 | 0.03048
|  | Ｊ | ～ | Ｋ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 流量が異なる場合は、別々の | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.2486 | 0.04854
|  | Ｋ | ～ | Ｌ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 行へ入力し、それぞれの損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.2958 | 0.06872
|  | Ｌ | ～ | Ｍ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 水頭を求めていきます。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｍ | ～ | Ｎ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 口径・流量とも同じ時だけ、 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｎ | ～ | O |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 個数を「２ヶ」として計算する | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | O | ～ | P |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ことができます。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P | ～ | Q |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | ～ | R |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R | ～ | S |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S | ～ | T |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T | ～ | U |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合 計 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | （実内径） |  |  |  | （呼径）
チーズ |  | 区 間 |  |  | 個数 | 口径(mm) | 流量(L/s) | 流速(m/s) | 延長(m) | 損失水頭(m) |  | 実内径(m) | 断面積(㎡) | 流量(m3/s) | 流速(m/s) | 実内径(m) | 断面積(㎡) | 流量(m3/s) | 流速(m/s)
|  | A | ～ | B |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 損失水頭の直管換算長（ｍ）
|  | B | ～ | C |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 口径 | 分水栓 | 割丁字管 | 仕切弁 | メーター | ボール型止水栓 | ９０°エルボ | チーズ | スルースバルブ | 逆止弁
|  | C | ～ | D |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ○ 「チーズ」の入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.1 |  | 2 | 3.3 | 0.12 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 3.3
|  | D | ～ | E |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | チーズを取付けた分岐点で | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.1 |  | 5 | 6.5 | 0.15 | 0.7 | 0.5 | 0.12 | 4.9
|  | E | ～ | F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 口径や流量がよく変わります。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7.3 |  | 5.1 | 21.1 | 0.18 | 0.9 | 1 | 0.4 | 5.7
|  | F | ～ | G |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | このような分岐点でのチーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.2 |  | 0.8 | 14.3 | 0.24 | 1.2 | 1 | 0.7
|  | G | ～ | H |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | は、流量の大きいほうの個数に | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.7 |  | 2.8 | 39.5 | 0.3 | 1.5 | 1 | 1.4 | 9.5
|  | H | ～ | I |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 入れて計算します。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6.3 | 6 | 1.6 | 12.6 | 0.39 | 2.1 | 1 | 0.39 | 11.7
|  | Ｉ | ～ | Ｊ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | また、異形チーズは大きいほう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |  | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5
|  | Ｊ | ～ | Ｋ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | の口径で計算（入力）します。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2
|  | Ｋ | ～ | Ｌ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 3
|  | Ｌ | ～ | Ｍ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Ｍ | ～ | Ｎ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ○ 本表の提出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｎ | ～ | O |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 左の表も青色で着色した範囲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | O | ～ | P |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | で印刷されます。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P | ～ | Q |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | １ページ目の計算書に本表を | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | ～ | R |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 添付し、水道局へ提出します。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R | ～ | S |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S | ～ | T |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T | ～ | U |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合 計 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0

## 器具負荷単位による各区間点の使用水量算定表
[17 empty] | 【入力の解説】 |  | 器具単位数による同時使用水量マスタ
器具負荷単位による各区間点の使用水量算定表 | [14 empty] | 単位数の参考データ |  |  |  | 下表、着色部のみのセルでマスタ数値調整の事
器具名称 | 一個の 単位数 |  | 区間点 | [11 empty] | 大便器（FV） | 10 |  | ■ Σy=ax+bの関数で求める。y：同時使用水量、x：給水器具単位数
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |  | 2 | ○ 概要 | ■ 数値データは大阪「’97 必携書 p.244」の表より
大便器（FV） | 10 | 個数 | [12 empty] | 大便器（ﾀﾝｸ） | 5 | この計算書は器具単位で流量を求める表です。 | [7 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
| 2 | 単位数 | [13 empty] | 2 | 通常は器具ごとの器具単位に器具の個数を掛けて | [19 empty] | →大便器で洗浄タンクの多い場合（タンク式）
大便器（ﾀﾝｸ） | 5 | 個数 | [12 empty] | 小便器（ＦＶ） | 5 | 総器具単位数を求め、器具単位用の曲線グラフ | [19 empty] | →大便器で洗浄弁の多い場合（ＦＶ式）
| 2 | 単位数 | [13 empty] | 2 | から流量を求めます。
小便器（ＦＶ） | 5 | 個数 | [12 empty] | 洗面器 | 2 | これを器具ごとに数量を入力するだけで流量を | 条件 | x1＜ | ≧x2 | y1 | y2 | a | b | A: 単位数 | 使用水量
| 2 | 単位数 | [13 empty] | 2 | 求めるようにしたのが、左の計算シートです。 | タンク式 | 4 | 18 | 19 | 48 | 2.0714 | 19
洗面器 | 2 | 個数 | [12 empty] | 手洗器 | 1 |  |  | 18 | 32 | 48 | 74 | 1.8571 | 48
| 2 | 単位数 | [13 empty] | 2 | 器具単位で流量を求める給水装置は、事務所・ |  | 32 | 47 | 74 | 100 | 1.7333 | 74
手洗器 | 1 | 個数 | [12 empty] | 浴槽（混合） | 4 | レストランなど集合住宅でない施設に適用されます |  | 47 | 71 | 100 | 132 | 1.3333 | 100
| 2 | 単位数 | [13 empty] | 2 | （受水槽の容量を求める計算とは異なります）。 |  | 71 | 93 | 132 | 160 | 1.2727 | 132
事務用流し | 3 | 個数 | [12 empty] | 浴槽 （シャワ混） | 4 |  |  | 93 | 117 | 160 | 184 | 1 | 160
| 2 | 単位数 | [13 empty] | 2 | ○ 区間点の入力 |  | 117 | 145 | 184 | 210 | 0.92857 | 184
料理場流し | 4 | 個数 | [12 empty] | 台所流し | 4 | 計算の対象となる配管ラインを見て、分岐ごとに |  | 145 | 175 | 210 | 232 | 0.73333 | 210
| 2 | 単位数 | [13 empty] | 2 | 区間番号を取っていきます。要領は集合住宅と |  | 175 | 207 | 232 | 253 | 0.65625 | 232
汚物流し | 4 | 個数 | [12 empty] | 洗濯流し | 4 | 同じです。 |  | 207 | 240 | 253 | 274 | 0.63636 | 253
| 2 | 単位数 | [13 empty] | 2 | 「A」が本管からの分岐点です。 |  | 240 | 455 | 274 | 415 | 0.65581 | 274
洗濯流し | 4 | 個数 | [12 empty] | 掃除流し | 4 |  |  | 455 | 810 | 415 | 655 | 0.67606 | 415
| 2 | 単位数 | [13 empty] | 2 | ○ 個数の入力 |  | 810 | 1000 | 655 | 780 | 0.65789 | 655
洗濯パン流し | 2 | 個数 | [12 empty] | 料理場流し | 4 | 本管から一番遠い器具に区間点を付けます。 |  | 1000 | 1345 | 780 | 970 | 0.55072 | 780
| 2 | 単位数 | [13 empty] | 2 | 例えば、本管からの取り出しを「A」とし、次の分岐は |  | 1345 | 1710 | 970 | 1140 | 0.46575 | 970
浴槽（混合） | 4 | 個数 | [12 empty] | 食器洗流し | 5 | 「B」、その次は「C」・・・、最後に本管から一番遠い
| 2 | 単位数 | [13 empty] | 2 | 器具が「H」とします。 | ＦＶ式 | 10 | 18 | 106 | 130 | 3 | 106
浴槽 （シャワ混） | 4 | 個数 | [12 empty] | 散水栓 | 5 | 個数の入力はこの「H」から入れたほうが便利です。 |  | 18 | 32 | 130 | 158 | 2 | 130
| 2 | 単位数 | [13 empty] | 2 | 区間点Hが大便器であれば表のHの列に個数「１」 |  | 32 | 47 | 158 | 185 | 1.8 | 158
給湯器 | 4 | 個数 | [12 empty] | 給湯器 | 4 | を入力します(黄色のセル）。 |  | 47 | 71 | 185 | 222 | 1.5417 | 185
| 2 | 単位数 | [13 empty] | 2 | 次に「G」の列の入力です。分岐点（区間点）Gに |  | 71 | 93 | 222 | 248 | 1.1818 | 222
散水栓 | 5 | 個数 | [12 empty] | 給茶器 | 1 | 洗面器２ヶ、台所流し１ヶがあれば「G」の列の洗面器 |  | 93 | 117 | 248 | 274 | 1.0833 | 248
| 2 | 単位数 | [13 empty] | 2 | と台所流しに個数を入力します。 |  | 117 | 145 | 274 | 300 | 0.92857 | 274
|  | 個数 | [12 empty] | 消火補給 | 2 | そして、さらに「H」の大便器の個数も入力します。 |  | 145 | 175 | 300 | 325 | 0.83333 | 300
|  | 単位数 | [13 empty] | 2 | 次に「F」の列の入力です。分岐点（区間点）Fに |  | 175 | 207 | 325 | 350 | 0.78125 | 325
|  | 個数 | [12 empty] | 水飲器 | 2 | 洗面器１ヶ、台所流し１ヶがあれば「F」の列に「G」の |  | 207 | 240 | 350 | 375 | 0.75758 | 350
|  | 単位数 | [13 empty] | 2 | 列の個数を加算し累計の個数を入力します。 |  | 240 | 455 | 375 | 505 | 0.60465 | 375
|  | 個数 | [14 empty] | よって、「F」の列の大便器個数は追加分がないので |  | 455 | 810 | 505 | 710 | 0.57746 | 505
|  | 単位数 | [14 empty] | １ヶを入力、洗面器は１ヶ追加なのでG列の２ヶと |  | 810 | 1000 | 710 | 815 | 0.55263 | 710
計 |  | 個数 | [14 empty] | あわせて、３ヶを入力します。台所流しは１ヶ追加で |  | 1000 | 1345 | 815 | 970 | 0.44928 | 815
|  | 単位数 | [14 empty] | ２ヶとなります。 |  | 1345 | 1710 | 970 | 1130 | 0.43836 | 970
使用水量（㍑/min） | [16 empty] | こうして区間点Aでは、この給水装置に付く全ての
[17 empty] | 器具個数が「計」の欄に出力されます。 | 同時使用水量を求める計算式⇒ ｙ = ROUND((ａ*(入力単位数-ｘ１)+ｙ１),0) | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用水量を求める条件 |  |  | 大便器で洗浄タンクの多い場合 | [13 empty] | 各区間点の流量は表の一番下「使用水量｣欄に
出力されます。
計算条件リスト
総給水単位数 |  |  |  | 単位 | [12 empty] | ○ 計算条件の入力 | 大便器で洗浄タンクの多い場合
最大使用水量 |  |  |  | ㍑/min | [12 empty] | 「大便器で洗浄タンクの多い場合」と「大便器で | 大便器で洗浄弁の多い場合
洗浄弁の多い場合」とでは計算式の係数が異なります。
「使用水量を求める条件」欄でどちらかを選択してください。
○ １個の単位数の変更
単位数の参考データに１個あたりの単位数を載せています。
この「2」とか「3」の単位数は一般的な数値です。
給水装置の形態や使用用途により変える場合があります。
変える場合は水道部と協議し、了解を得てください。
２階貸店舗２室分
２階貸店舗２室分